## 사양
우도 훈데르트 사양서
Update : 2021-04-13
적용기구물 |  |  | 결선형태 | 기 능
1 | KEY SENSOR | EURO | 통신형 | 키삽입/해제로 객실 입퇴실 상태 설정, DND/MUR 설정
2 | CHIME IND | EURO | 통신형 | DND/MUR 표시, 초인종, Lead switch 동작
3 | NIGHT TABLE (EURO Rectangle) | EURO | 통신형 | 전등제어 + 마스터버튼
|  |  | 통신형 | 온도제어(설정온도 조절, 전원, 풍량, 바닥/대기모드 설정)
4 | TEMP SENSOR | FUSION | 통신형 | 온도제어(설정온도 조절, 전원, 풍량, 바닥/대기모드 설정)
기구물 ID 설정 |  |  | ID |  | Dip switch 설정 방법
CHIME IND |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ID
KEY SENSOR |  |  | 0 |  | OFF | OFF | OFF | OFF | 0
NIGHT TABLE |  |  | 0 |  | ON | OFF | OFF | OFF | 1
TEMP SENSOR |  |  | 1~3 |  | OFF | ON | OFF | OFF | 2
[5 empty] | ON | ON | OFF | OFF | 3
PCB : RCS-310RJ-M12(Rev1.1)
DIP switch 사양 |  |  | 번호 | 상태 | 기 능
좌 | DIP SWITCH #2 |  | 1 | ON | Normal
|  |  |  | OFF | Volume set(지그 필요)
|  |  | 2 | ON | 통신형 K/S
|  |  |  | OFF | 접점형 K/S
|  |  | 3 | MSB | 32 | * Sample ROOM은 Chime 볼륨으로 설정함
|  |  | 4 |  | 16
|  |  | 5 |  | 8
|  |  | 6 |  | 4
|  |  | 7 |  | 2
|  |  | 8 | LSB | 1
우 | DIP SWITCH #1 |  | 1 | ON | 난방
|  |  |  | OFF | 냉방
|  |  | 2 | ON | Normal
|  |  |  | OFF | 환절기
|  |  | 3 | ON | 한실
|  |  |  | OFF | 양실
|  |  | 4 | ON | 재실 시 화장실 등 ON
|  |  |  | OFF | 재실 시 화장실 등 OFF
|  |  | 5 | ON | 에어컨 에러모드 비활성화
|  |  |  | OFF | 에어컨 에러모드 활성화
|  |  | 6 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON
|  |  | 7 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF
|  |  | 8 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON
|  |  | MODE | RCB-1,2 일반/장애인실 | RCB-3 VIP 1 | RCB-4 VIP 2 | RCB-5,7 빌리지 A,C | RCB - 6 빌리지 B | RCB - 8 빌리지 D

## 릴레이 사양
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
| No. | 접점 | 101동 객실(RCB-1) |  | No. | 접점 | 101동 장애인실(RCB-2) |  | No. | 접점 | 101동 VIP_1(RCB-3) |  | No. | 접점 | 101동 VIP_2(RCB-4)
CN2 | 1 | B | 전열 A,B | CN2 | 1 | B | 전열 A,B | CN2 | 1 | B | 전열 A,B | CN2 | 1 | B | 전열 A,B
| 2 | B | 공통 전등 |  | 2 | B | 공통 전등 |  | 2 | B | 공통 전원 |  | 2 | B | 공통 전등
| 3 | B | LIGHT 1 |  | 3 | B | LIGHT 1 |  | 3 | B | LIGHT 1 |  | 3 | B | LIGHT 1
| 4 | B | LIGHT 2 |  | 4 | B | LIGHT 2 |  | 4 | B | LIGHT 2 |  | 4 | B | LIGHT 2
| 5 | B | LIGHT 3 |  | 5 | B | LIGHT 3 |  | 5 | B | LIGHT 3 |  | 5 | B | LIGHT 3
| 6 | B | LIGHT 4 |  | 6 | B | LIGHT 4 |  | 6 | B | LIGHT 4 |  | 6 | B | LIGHT 4
| 7 | B | LIGHT 5 |  | 7 | B | LIGHT 5 |  | 7 | B | LIGHT 5 |  | 7 | B | LIGHT 5
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | B | SPARE |  | 8 | B | SPARE
| 9 |  | COM |  | 9 |  | COM |  | 9 |  | COM |  | 9 |  | COM
CN3 | 1 | A | 온수밸브 1 (침실 1) | CN3 | 1 | A | 온수밸브 1 (침실 1) | CN3 | 1 | A | 온수밸브 1 (침실 1) | CN3 | 1 | A | 온수밸브 1 (침실 1)
| 2 | A | 온수밸브 2 (침실 2) |  | 2 | A | 온수밸브 2 (침실 2) |  | 2 | A | 온수밸브 2 (침실 2) |  | 2 | A | 온수밸브 2 (거실/주방)
| 3 | A | 온수밸브 3 (거실/주방) |  | 3 | A | 온수밸브 3 (거실/주방) |  | 3 | A | 온수밸브 3 (거실/주방) |  | 3
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 9 |  | COM |  | 9 |  | COM |  | 9 |  | COM |  | 9 |  | COM
|  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5
| No. | 접점 | 빌리지 A (RCB-5) |  | No. | 접점 | 빌리지 B (RCB-6) |  | No. | 접점 | 빌리지 C (RCB-7) |  | No. | 접점 | 빌리지 D (RCB-8)
CN2 | 1 | B | 전열 A,B | CN2 | 1 | B | 전열 A,B | CN2 | 1 | B | 전열 A,B | CN2 | 1 | B | 전열 A,B
| 2 | B | 공통 전원 |  | 2 | B | 공통 전등 |  | 2 | B | 공통 전등 |  | 2 | B | 공통 전등
| 3 | B | LIGHT 1 |  | 3 | B | LIGHT 1 |  | 3 | B | LIGHT 1 |  | 3 | B | LIGHT 1
| 4 | B | LIGHT 2 |  | 4 | B | LIGHT 2 |  | 4 | B | LIGHT 2 |  | 4 | B | LIGHT 2
| 5 | B | LIGHT 3 |  | 5 | B | LIGHT 3 |  | 5 | B | LIGHT 3 |  | 5 | B | LIGHT 3
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | B | LIGHT 4
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | B | LIGHT 5
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | B | SPARE
| 9 |  | COM |  | 9 |  | COM |  | 9 |  | COM |  | 9 |  | COM
CN3 | 1 | A | 온수밸브 1 (침실 1) | CN3 | 1 | A | 온수밸브 1 (침실 1) | CN3 | 1 | A | 온수밸브 1 (침실 1) | CN3 | 1 | A | 온수밸브 1 (침실 1)
| 2 | A | 온수밸브 2 (침실 2) |  | 2 | A | 온수밸브 2 (침실 2) |  | 2 | A | 온수밸브 2 (침실 2) |  | 2 | A | 온수밸브 2 (침실 2)
| 3 | A | 온수밸브 3 (침실 3) |  | 3 | A | 온수밸브 3 (거실/주방) |  | 3 | A | 온수밸브 3 (침실 3) |  | 3 | A | 온수밸브 3 (침실 3)
| 4 | A | 온수밸브 4 (거실/주방) |  | 4 |  |  |  | 4 | A | 온수밸브 4 (거실/주방) |  | 4 | A | 온수밸브 4 (거실/주방)
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 9 |  | COM |  | 9 |  | COM |  | 9 |  | COM |  | 9 |  | COM
1
2
3
NIGHT TABLE (ID 0)
TEMP SENSOR(ID 1)
TEMP SENSOR(ID 2)
RCB - 1, 2
4
5
1
2
3
RCB - 3
NIGHT TABLE (ID 0)
TEMP SENSOR(ID 1)
TEMP SENSOR(ID 2)
1
2
1
2
3
4
5
3
RCB - 4
NIGHT TABLE (ID 0)
TEMP SENSOR(ID 1)
1
1
2
3
4
5
2
RCB - 5,7
RCB - 6
RCB - 8
1
2
3
NIGHT TABLE (ID 0)
TEMP SENSOR(ID 1)
4
1
2
4
3
TEMP SENSOR(ID 2)
TEMP SENSOR(ID 3)
TEMP SENSOR(ID 1)
TEMP SENSOR(ID 2)
1
2
1
2
3
NIGHT TABLE (ID 0)
4
3
TEMP SENSOR(ID 1)
1
2
3
TEMP SENSOR(ID 2)
TEMP SENSOR(ID 3)
1
2
3
NIGHT TABLE (ID 0)
5
4
4
공통 기구물
CHIME IND (ID 0)
KEY SENSOR (ID 0)